黄岩群星娱乐有限公司等5家单位确定为2014年度政府挂牌督办重大火灾隐患单位
区人民政府：

按照《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006），区公安分局消防大队经排查确定黄岩群星娱乐有限公司、黄岩副食品批发市场（台州市黄岩副食品批发市场服务中心）、台州市黄岩铭苑塑业发展有限公司、台州市黄岩宜华风尚酒店、台州市黄岩金银湖休闲中心等5家单位为黄岩区2014年度政府挂牌督办重大火灾隐患单位。特此公布。 

附件：黄岩区2014年度政府挂牌督办重大火灾隐患单位名单

二〇一四年二月十二日

附件：
黄岩区2014年度政府挂牌督办重大火灾隐患单位名单
	序号
	隐患单位
	地   址
	存在主要隐患
	限改时间
	督办级别

	1
	黄岩群星娱乐有限公司
	台州市黄岩东城街道柔桥后巷308号
	1、西侧疏散楼梯未按规范设置为封闭楼梯间；
2、二层厨房疏散门未采用乙级防火门；
3、火灾自动报警系统感烟探测器设置数量不足；
4、自动喷水灭火系统湿式报警阀设置不符合规范要求；
5、消防水泵房防火分隔设置不符合规范要求；
6、部分包厢面积大于50平方米只有一个疏散门；
7、疏散通道两侧隔墙设置软包；
8、包厢窗外设置铁栅栏，走道外墙设置广告牌，影响人员逃生和灭火救援；

9、室外疏散连廊设置不符合规范要求；
10、室内消火栓系统消防竖管未按规范设置；
11、二层外侧违章搭建，占用防火间距。
	2014年10月31日
	市级

	2
	黄岩副食品批发市场（台州市黄岩副食品批发市场服务中心）
	台州市黄岩区东城街道环城南路1号
	1、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；
2、自动喷水灭火系统（配水管、配水支管）设置不规范；
3、一层吊顶采用易燃材料（塑料扣板）装修；
4、建筑西南角违章建筑占用消防车道；

5、部分电线未敷设阻燃PVC套管。
	2014年10月31日
	市级

	3
	台州市黄岩铭苑塑业发展有限公司
	台州市黄岩区新前街道前洋方村
	1、车间、仓库和居住场所设置在同一建筑内，共用疏散通道；

2、建筑之间铁皮棚连接，占用防火间距；

3、疏散通道搭建铁皮棚，下面堆放大量塑料制品，占用疏散通道；

4、仓库和居民房之间防火间距不足；

5、未设置室内消火栓。
	2014年10月31日
	区级

	4
	台州市黄岩宜华风尚酒店
	台州市黄岩区西城街道洞天路181号
	1、室内消火栓系统无水，不能确保正常使用；
2、东侧疏散楼梯一层楼梯间、疏散通道被严重堵塞；

3、东侧疏散楼梯一层楼梯间设置卷帘门。
	2014年10月31日
	区级

	5
	台州市黄岩金银湖休闲中心
	黄岩天长南路延伸段
	1、未按照要求设置室内消火栓系统；

2、未按照要求设置封闭楼梯间；

3、安全疏散出口数量不足；

4、吊顶采用木龙骨装修。
	2014年10月31日
	区级


